## Sheet1
珠海市2008年节能专项资金项目汇总表
序号 | 企业名称 | 申报类别 | 项目内容 | 总投资（万） | 节能量 | 专家意见 |  | 支持 | 不支持 | 校验 | 拟安排资金（万元）
2 | 珠海优华节能技术有限公司 | 节能示范项目 | 珠海国际科技大厦空调、照明、生活给水、楼宇智能化工程新建项目节能安装 | 856 | 1401.8 | 该项目结合了中央空调与分体空调的优点，采用了公共水源循环方式的热泵技术，而各单元又可独立调节制冷，特别适用于公共大厦分别出租的空调系统，建议对热回收进行进一步改进。 结论：具有一定的示范意义，给予支持。 | 支持 | 1 | 0 | 1
3 | 珠海富华风能 开发有限公司 | 新能源、绿色能源 | 筹建总装机容量约49.5MW 风力发电场 | 43851 | 37057 | 该项目符合国家新能源政策，节能减排效果显著，可作为珠海的绿色环保发电项目加以精心设计，给予优先支持。 | 支持 | 1 | 0 | 1
4 | 珠海松下马达有限公司 | 节能技改 | 1、工厂车间照明方面节能改善 2、设备改造更新节能改善 3、生产工程工艺材料更新节能改善 | 97.521 | 4978 | 节能效果显著、技术达到国内先进水平、 社会贡献较大、投资回报期较短、值得在全市推广。 结论： 优先支持 | 支持 | 1 | 0 | 1
5 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 节能技改 | 利用高炉余压发电 | 4715 | 13570 | 节能效果好、技术达到省内先进水平、 社会贡献中等、投资回报期较短。 结论： 适当支持 | 支持 | 1 | 0 | 1
6 | 珠海白兔陶瓷有限公司 | 节能技改 | 利用窑炉余热在原料方面减少煤气用量 | 624 | 6000 | 节能效果显著、技术达到国内先进水平、 社会贡献较大、投资回报期短、值得在同行业推广。 结论： 给予支持 | 支持 | 1 | 0 | 1
7 | 中山大学附属第五医院 | 节能技改 | 利用先进的电动力空替代燃油空调 | 200 | 565 | 节能效果一般、技术达到省内先进水平、 社会贡献中等、投资回报期短、值得在同类设备中推广。 结论： 适当支持 | 支持 | 1 | 0 | 1
8 | 珠海松田电工有限公司 | 节能技改 | 余热利用 | 220 | 440 | 节能效果中等、技术达到国内先进水平、 社会贡献中等、投资回报期较短、值得在行业内推广。 结论： 给予支持 | 支持 | 1 | 0 | 1
9 | 麒麟啤酒（珠海）有限公司 | 节能技改 | 利用生产废料生产沼气 | 1409 | 3856 | 节能效果显著、技术达到国内先进水平、 社会贡献较大、投资回报期较短、值得在同行业推广。 结论： 优先支持 | 支持 | 1 | 0 | 1
10 | 珠海世邦城市商业发展有限公司 | 节能示范项目 | 能量系统优化 | 23800 | 450 | 450 | 支持 | 1 | 0 | 1
11 | 珠海兴业幕墙有限公司 | 新产品、新技术 | 太阳能光伏发电镀膜玻璃 | 1000 | 883.3 | 该项目属于光伏发电，并在单位发电成本上作了自主创新的努力，适合于中国国情。 结论：作为珠海新兴产业给予优先支持。 | 支持 | 1 | 0 | 1
12 | 珠海六丰电气有限公司 | 节能技改 | 余热利用 | 120 | 883 | 节能效果显著、技术达到国内先进水平、 社会贡献中等、投资回报期短、值得在同行业内推广。 结论： 给予支持 | 支持 | 1 | 0 | 1
13 | 珠海南方华力通特种变压器有限公司 | 新产品、新技术 | 节能型变压器 | 5000 | 1280 | 该项目环型铁芯干式变压器研发为93年，公司实用型专利申报于2003年，批量生产于2004年、2005、2006年，属于成熟技术。2007年、2008年作为新产品申报已过时效，但作为节能产品2007年该项目在珠海取得了有效的推广，合计推行各类S11系列变压器411台，对比S7系列节能578万度，折标煤2172吨，减排二氧化碳5045吨。 建议给予适当支持，鼓励在珠海的推广工作。 | 支持 | 1 | 0 | 1
16 | 珠海方正多层线路板有限公司 | 节能技改 | 空调余热回收 | 20 | 493 | 节能效果中等、技术达到省内先进水平、 社会贡献较大、投资回报期短、值得在行业内推广。 结论： 给予支持 | 支持 | 1 | 0 | 1
17 | 珠海富蓝克机电设备有限公司 | 节能技改 | 广州军区珠海接待处冷、热源改造工程 | 80 | 201.5 | 节能效果显著、技术达到国内先进水平、 社会贡献中等、投资回报期短、值得在行业内推广。 结论： 优先支持 | 支持 | 1 | 0 | 1
18 | 珠海市鹏辉电池有限公司 | 新能源、绿色能源 | 新能源技术——锂离子电池的升级改造 | 2950 | 8588.5 | 该项目处于国内领先地位，国内市场占有率达16.2%，并有多项专利。 对磷酸铁锂电池的研发将为动力电池在珠海全国的新能源的产业中带来广阔的前景。 建议给予优先支持。 | 支持 | 1 | 0 | 1
19 | 珠海松下通信系统设备有限公司 | 节能技改 | ① 空调节能器项目 ② 工厂照明节能改造项目 ③ 厂房隔热工程项目 ④ 食堂风扇改造项目 | 329 | 1451 | 节能效果一般、技术达到一般水平、 社会贡献大、投资回报期短、其中隔热涂层可在全市推广。 结论： 适当支持 | 支持 | 1 | 0 | 1
20 | 珠海国华汇达丰风能开发有限公司 | 新能源、绿色能源 | 风力发电 | 43851 | 6940 | 该项目已经投产发电，运行七个月发电1718万度，零燃料，零排放。 该项目符合国家新能源政策，节能减排效果显著，是珠海的绿色环保发电项目。 建议给予优先支持。 | 支持 | 1 | 0 | 1
22 | 慧生能源技术发展有限公司 | 节能技改 | 酒店节能改造 | 590 | 913.6 | 节能效果好、技术达到国内先进水平、 社会贡献中等、投资回报期较短、值得在同类有冷热需求的服务行业中强行推广，并将其作为示范工程向全社会展示。 结论： 优先支持 | 支持 | 1 | 0 | 1
23 | 青岛啤酒(珠海)有限公司 | 节能技改 | 锅炉改造 | 26.94 | 1036 | 节能效果显著、技术达到国内先进水平、 社会贡献较大、投资回报期短、值得在同类设备中推广。 结论： 优先支持 | 支持 | 1 | 0 | 1
27 | 珠海浮士德节能科技有限公司 | 节能技改 |  | 23.2 | 44 | 节能效果中等、技术达到国内先领先、 社会贡献中等、投资回报期较短、值得在同类建筑中推广。 结论： 给予支持 | 支持 | 1 | 0 | 1
29 | 珠海裕华聚酯有限公司 | 节能技改 | 综合节能改造（包括冷冻水节能改造、重油节能部分) | 40.8 | 981.7 | 节能效果显著、技术达到国内先进水平、 社会贡献较大、投资回报期短、值得在行业内推广。 结论： 给予支持 | 支持 | 1 | 0 | 1
31 | 珠海市珠安工业设备安装有限公司 | 节能技改 | 热回收，节能 | 180 | 2230 | 节能效果显著、技术达到国内先进水平、 社会贡献一般、投资回报期短、值得在行业内推广。 结论： 优先支持 | 支持 | 1 | 0 | 1
32 | 西域集装箱有限公司 | 节能技改 | 风机，空调节能改造 | 114 | 964 | 节能效果好、技术达到国内先进水平、 社会贡献较大、投资回报期短、值得在同类设备中推广。 结论： 优先支持 | 支持 | 1 | 0 | 1
33 | 珠海市霖昌节能科技有限公司 | 新产品、新技术 | 餐厅酒店预热回收产品 | 167 |  | 该项目利用酒店餐馆炉灶余热生产热水，该产品在技术上是可行的，产品对宾馆酒店节能有一定的帮助。 建议给以适当支持。 | 支持 | 1 | 0 | 1
34 | 珠海金湾发电有限公司 | 节能技改 | 等离子点火 | 865 | 2377 | 节能效果很好、技术达到国际先进水平、 社会贡献大、投资回报期很短、值得在同类电厂中推广。 结论： 优先支持 | 支持 | 1 | 0 | 1
36 | 珠海醋酸纤维有限公司 | 节能技改 | 热能回收 | 1443 | 7130 | 节能效果显著、技术达到国内先进水平、 社会贡献大、投资回报期短、值得在行业内推广。 结论： 优先支持 | 支持 | 1 | 0 | 1
38 | 华润万家生活超市珠海有限公司 | 节能技改 | 中央空调，照明改造 | 210 | 690 | 节能效果中等、技术达到国内先进水平、 社会贡献中等、投资回报期短、值得在同行业中推广。 结论： 给予支持 | 支持 | 1 | 0 | 1
39 | 珠海格力电器有限公司 | 节能技改 | 余热回收 | 125 | 3284 | 节能效果中等、技术达到国内先进水平、 社会贡献大、投资回报期短、值得在同类设备中推广。 结论： 优先支持 | 支持 | 1 | 0 | 1
40 | 卡德莱化工（珠海）有限公司 | 新能源、绿色能源 | 新能源利用 | 200 | 3240 | 该项目利用化工生产中的废弃植物渣油替代柴油为本企业锅炉燃烧产汽，取得了经济效益和替代效果。 尚有500吨/月的余量（植物渣油）可向社会提供，相当于475吨/月柴油。 建议向社会公开数据并寻求需求者。 | 支持 | 1 | 0 | 1
1 | 珠海高新技术创业服务中心 | 节能示范项目 | 将水蓄冷设备与常规空调设备相结合构成水蓄冷中央空调系统， | 136.3 | 160 | 水畜冷技术须经过二次能量转换，其本身并不节能，只是利用了夜间电力，在南方电网对商业、居民、事业单位不实施“峰谷电价”的情况下，项目也是不省钱的。 结论：暂不予以推荐。 | 不支持 | 0 | 1 | 1
14 | 珠海市粤侨实业股份有限公司 | 节能技改 | 汽轮机更换 | 268 | 6680 | 项目尚未完成，不符合申报条件。 结论： 暂缓支持 | 不支持 | 0 | 1 | 1
15 | 珠海亚门节能产品有限公司 | 新产品、新技术 | 内燃机节油装置 | 12807 | 6940 | 该项目虽具有专利及测试报告，但节油率较小（1.9%）难以分辨，且市区实车测试尚有有-4.2%的情况出现。 建议批量生产（以财务销售报告为凭证）取得社会认可后再申报。 结论：本期申报不考虑。 | 不支持 | 0 | 1 | 1
21 | 慧生能源技术发展有限公司 | 节能技改 | 得米化工整体节能技改工程包括：1）热风炉系统节能技改工程 | 50 | 437.1 | 用锯木屑替代石油（柴油）产品，节约了成本，但并不是节能，从资源的综合利用考虑，烧掉生物质材料，也未必科学。 项目尚在调试阶段，未能启动锅炉（样机）示范，建议本期申报不予考虑。 | 不支持 | 0 | 1 | 1
24 | 亚太电效系统(珠海)有限公司 | 新产品、新技术 | 扩能站 |  |  | 1、能量是守恒的，本项目用“扩能站”申报是不诚实的。 2、项目称原100KW的能耗，用了本项目技术平台后，只需30kw就可以了，这种70%的节电率的宣传是不科学的。 3、项目称“扩能站”的关键是个黑盒子，为了保密，只有外籍技术人员掌握。 4、项目称 “特殊材料”的采购须向国外购买。 基于以上四点，专家组一致否定该项目。 | 不支持 | 0 | 1 | 1
25 | 亚太电效系统(珠海)有限公司 | 新产品、新技术 | 亚太电效电力有源滤波器（APF） |  |  | 项目实施期限为2005-2006年，已过了申报期限，不符合申报条件。 建议不予考虑。 | 不支持 | 0 | 1 | 1
26 | 珠海浮士德节能科技有限公司 | 节能示范项目 | 格力龙山工厂热泵热水项目 | 255 | 2100 | 该项目热泵技术利用不完整，不具备示范意义。 结论：可作为节能项目给予适当支持。 | 不支持 | 0 | 1 | 1
28 | 珠海市万山区担杆镇电力有限公司 | 新能源、绿色能源 | 海岛可再生能源独立发电系统 | 770 | 60 | 该项目系统庞大，全部实施后效果将会有很好的表现，方向是肯定的。 由于资金缺口较大，前期技术准备尚不成熟，项目进入实施阶段尚有距离。 作为节能专项资金和示范项目，希望该项目进入实施性建设阶段和试运行成功后再给以支持为好。 建议放在明年申报。 | 不支持 | 0 | 1 | 1
30 | 珠海托普能源科技有限公司 | 新能源、绿色能源 | 1000吨船用环保调制柴油 |  |  | 该项目从外地购入添加剂加入柴油进行搅拌后卖出成品油。 由于公司才成立，混合柴油尚属试验阶段，未进入商业运作。 因此建议本次申报不予考虑。 | 不支持 | 0 | 1 | 1
35 | 珠海裕富通聚酯有限公司 | 节能技改 | 链板传输系统节能改造 | 160 | 1230 | 项目尚未完成，不符合申报条件。结论： 暂缓支持 | 不支持 | 0 | 1 | 1
37 | 珠海市宏钧机电设备有限公司 |  |  |  |  | 据项目申报单位提供的“企业法人营业执照”所描述的经营范围为：“商业批发零售、商务服务”，未发现该单位具备生产、施工的权限。所提供的节能改造工程项目案例也仅为售出节能灯具（安装工程均由用户自行承担）。建议不在节能专项资金中申报。 | 不支持 | 0 | 1 | 1
[8 empty] | 29 | 11

## Sheet1 (2)
2008年珠海市节能专项资金专家评审入选项目
编号 | 序号 | 申报单位名称 | 申报类别 | 项目内容
一、节能技改项目
36 | 1 | 珠海醋酸纤维有限公司 | 节能技改 | 热能回收等综合节能改造项目
31 | 2 | 珠海市珠安工业设备安装有限公司 | 节能技改 | 热回收
34 | 3 | 珠海金湾发电有限公司 | 节能技改 | 等离子点火
9 | 4 | 麒麟啤酒（珠海）有限公司 | 节能技改 | 利用生产废料生产沼气
4 | 5 | 珠海松下马达有限公司 | 节能技改 | 1、工厂车间照明方面节能改善 2、设备改造更新节能改善 3、生产工程工艺材料更新节能改善
22 | 6 | 慧生能源技术发展有限公司 | 节能技改 | 中药谷酒店节能改造
32 | 7 | 西域集装箱有限公司 | 节能技改 | 风机，空调节能改造
39 | 8 | 珠海格力电器有限公司 | 节能技改 | 余热回收
17 | 9 | 珠海富蓝克机电设备有限公司 | 节能技改 | 广州军区珠海接待处冷、热源改造工程
23 | 10 | 青岛啤酒(珠海)有限公司 | 节能技改 | 锅炉改造
5 | 11 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 节能技改 | 利用高炉余压发电
19 | 12 | 珠海松下通信系统设备有限公司 | 节能技改 | ① 空调节能器项目 ② 工厂照明节能改造项目 ③ 厂房隔热工程项目 ④ 食堂风扇改造项目
7 | 13 | 中山大学附属第五医院 | 节能技改 | 利用先进的电动力空替代燃油空调
6 | 14 | 珠海白兔陶瓷有限公司 | 节能技改 | 利用窑炉余热在原料方面减少煤气用量
12 | 15 | 珠海六丰电气有限公司 | 节能技改 | 珠海富华复合材料厂余热利用
38 | 16 | 华润万家生活超市珠海有限公司 | 节能技改 | 中央空调，照明改造
29 | 17 | 珠海裕华聚酯有限公司 | 节能技改 | 综合节能改造（包括冷冻水节能改造、重油节能部分)
8 | 18 | 珠海松田电工有限公司 | 节能技改 | 生产线余热利用
16 | 19 | 珠海方正多层线路板有限公司 | 节能技改 | 空调余热回收
27 | 20 | 珠海浮士德节能科技有限公司 | 节能技改 | 斗门供电局中央空调节能技改
二、节能示范项目
2 | 21 | 珠海优华节能技术有限公司 | 节能示范项目 | 珠海国际科技大厦空调、照明、生活给水、楼宇智能化工程新建项目节能安装
10 | 22 | 珠海世邦城市商业发展有限公司 | 节能示范项目 | 电梯系统，照明系统节能在新项目中安装
三、节能新产品
11 | 23 | 珠海兴业幕墙有限公司 | 新产品、新技术 | 太阳能光伏发电镀膜玻璃
13 | 24 | 珠海南方华力通特种变压器有限公司 | 新产品、新技术 | 节能型变压器
33 | 25 | 珠海市霖昌节能科技有限公司 | 新产品、新技术 | 餐厅酒店预热回收产品
三、新能源开发与利用项目
3 | 26 | 珠海富华风能 开发有限公司 | 新能源、绿色能源 | 在高栏岛筹建总装机容量约49.5MW 风力发项目
20 | 27 | 珠海国华汇达丰风能开发有限公司 | 新能源、绿色能源 | 横琴岛风力发电项目
18 | 28 | 珠海市鹏辉电池有限公司 | 新能源、绿色能源 | 新能源技术——锂离子电池的升级改造
40 | 29 | 卡德莱化工（珠海）有限公司 | 新能源、绿色能源 | 利用化工生产中的废弃植物渣油替代柴油为本企业锅炉燃烧产汽
1
14
15
21
24
25
26
28
30
35
37